                                      Муниципальное унитарное предприятие 
                          муниципального образования г.Горячий Ключ «Водоканал»
353290, Краснодарский край, г. Горячий Ключ
Производственно-аналитическая лаборатория
Свидетельство о состоянии измерений в лаборатории №88 от 01.09.2020 г.

	Наименование обследуемого предприятия
	МУП МО г. Горячий Ключ  «Водоканал» 

	Юр.адрес/ факт. Адрес  /ИНН
	г. Горячий Ключ, ул. Ленина, 196  / 2305028371

	Точка отбора пробы
	г. Горячий Ключ, ул. Ярославского, 134, водозабор (очищенная вода перед поступлением в распределительную сеть)

	НД на метод отбора проб
	ГОСТ 31861-2012

	Цель исследования пробы
	определение химического состава воды

	Дата отбора пробы
	06.11.2025 г.

	Отбор проб выполнен
	начальником лаборатории Боровик С.В.

	Тип пробы 
	точечная


РЕЗУЛЬТАТЫ КОЛИЧЕСТВЕННОГО ХИМИЧЕСКОГО АНАЛИЗА
	Определяемый показатель
	Единицы измерения
	Норматив
(ПДК)
не более
	Результаты КХА с характеристикой 
погрешности 
Х ± ∆
	НД на метод выполнения измерений

	Запах 
	балл
	2
	0
	ГОСТ Р 57164-2016

	Привкус
	балл
	2
	0
	ГОСТ Р 57164-2016

	Цветность
	град.
	20 
	2,98 ± 0,89
	ГОСТ 31868-2012

	Мутность
	ЕМФ
	2,6 
	0,5± 0,1
	ГОСТ Р 57164-2016

	Водородный показатель
	ед. рН
	6,0-9,0
	7,2 ± 0,2
	ПНДФ14.1:2:3:4.121-97

	Аммиак
	мг/дм3
	2,0
	< 0,1
	ГОСТ 33045-2014

	Нитриты
	мг/дм3
	3,0
	< 0,003
	ГОСТ 33045-2014

	Нитраты
	мг/дм3
	45,0
	< 0,1
	ГОСТ 33045-2014

	Железо
	мг/дм3
	0,3 
	< 0,1
	ГОСТ 4011-72

	Жесткость общая
	мг/дм3
	7,0 
	4,80 ± 0,72
	ГОСТ 31954-2012

	Окисляемость перманганатная
	мг/дм3
	5,0
	0,65 ± 0,13
	ГОСТ Р 55684-2013

	Сухой остаток
	мг/дм3
	1000 
	412,9 ± 7,1
	ГОСТ 18164-72

	ПАВ (анионоактивные)
	мг/дм3
	0,5
	< 0,015 
	ГОСТ 31857-2012

	Хлориды
	мг/дм3
	350
	13,91 ± 1,39
	ГОСТ 4245-72


	Измерения провел
	
	Соколова Г.А.

	Начальник лаборатории
	подпись
	Боровик С.В.

	подпись


Протокол


количественного химического анализа 


питьевой воды �
№�
656�
�
�
от�
06.11.2025 г.�
�
 








